## 給水工事しゅん工届
給水装置工事完了検査申請書
年 月 日
大府市水道事業 大府市長 殿
[7 empty] | 申請者 | 住 所
氏 名
下記工事が完了しましたので、関係書類を添えて申請します。
記
受付年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 受 付 番 号
給水装置場所 |  |  |  | 大 府 市 |  |  |  | 町
施主の氏名又は名称 | [7 empty] | 指定工事業者名
主任技術者名 | [7 empty] | しゅん工年月日 | 年 月 日
| チ ェ ッ ク シ ー ト | [6 empty] | ※ 工 ・・・・工事業者 市 ・・・・水道事業
検査種類及び検査項目 |  |  |  | 工 | 市 |  | 検 査 の 内 容
社内検査 |  | 給水装置の 構造・材質 |  | □ | ― | 配管、接合、材質、工法が適正か
|  |  |  | □ | ― | 給水用具は、性能基準適合品及び適切な接合か
|  | 耐圧検査及び水質確認等 |  | □ | ― | 試験水圧 1.75MPa 漏水及び抜けを1分以上確認したか
|  |  |  | □ | ― | 残留塩素 0.1mg/L以上 であるか
|  |  |  | □ | ― | 各給水用具からそれぞれ放流し､メータ経由の確認及び給水用具の
吐水量､動作状態について確認したか
|  | 書類検査 |  | □ | ― | 平面図及びアイソメ図は、正確かつ明瞭であるか
|  |  |  | □ | ― | しゅん工図には必要事項がきちんと明記されているか
|  |  |  | □ | ― | 使用材料、施行内容等がしゅん工図と現地が相違ないか
完了検査 |  | しゅん工図 |  | □ | □ | しゅん工図のとおり施行されているか
|  | 使用材料 |  | □ | □ | 給水装置の構造・材質は性能基準適合品を使用しているか
|  | 水質検査 |  | □ | □ | 残留塩素 0.1mg/L以上 臭気､味､色､濁りが観察により異常でないか
|  | 接続 |  | □ | □ | 井水と上水を接続する等クロスコネクションがなされてないか
|  | 防護措置 |  | □ | □ | 汚染､破壊､侵食、凍結等を防止するため適切な措置がなされているか
|  | 埋設・隠蔽部 |  | □ | □ | 埋設深さ、配管状況、支持等の施行は適切か（書類確認）
|  | 漏水 |  | □ | □ | 常圧において漏水している箇所はないか
|  | 水量 |  | □ | □ | 末端の給水栓において、支障なく水が出るか
|  | 水道メータ |  | □ | □ | 水道メータは逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けられているか
|  |  |  | □ | □ | 検針、取替に支障がないか
|  | 止 水 栓 |  | □ | □ | 止水栓は逆付け及び傾きがなく､操作に支障がないか
|  | ボックス類 |  | □ | □ | 傾きがないか､及び設置基準に適合するか
|  | 貯水槽 |  | □ | □ | 貯水槽配管の吐水口空間、越流面との位置関係は適正か
|  | 舗装復旧 |  | □ | □ | 公道の復旧、清掃状況は良いか